## 41_abr_20
Parâmetro | Unidade | LQ | Poço | VMP¹
ERG22
Amônia | mg NH3/L | 0.2 | <LQ | 1.5
Nitrato | mg N/L | 0.4 | <LQ | 10
Nitrito | mg N/L | 0.2 | N.D. | 1
Ferro | mg Fe/L | 0.06 | N.D. | 0.3
Alcalinidade CO3 | mg CaCO3/L | 3 | N.D. | -
Alcalinidade HCO3 | mg CaCO3/L | 3 | 140.07 | -
Alcalinidade OH- | mg CaCO3/L | 3 | N.D. | -
Alcalinidade Total | mg CaCO3/L | 3 | 140.07 | -
Dureza | mg CaCO3/L | 3 | 274.9 | 500
Cor Aparente | UC | 5 | <LQ | -
Cloreto | mg Cl/L | 1 | 3.39 | 250
Fenóis Totais | mg C6H5OH/L | 0.04 | N.D. | -
Coliformes Totais | NMP/100 mL | - | Presença | ausência em 100 mL
Coliformes Termotolerantes | NMP/100 mL | - | Ausência | ausência em 100 mL
Fluoreto | mg F/L | 0.2 | 0.279 | 1.5
Turbidez | NTU | 0.02 | N.D. | 5
SDT | mg/L | 12 | 198 | 1000
Alumínio | mg Al/L | 0.05 | N.D. | 0.2
Potássio Total | mg K/L | 0.6 | 2.999 | -
Sódio Total | mg Na/L | 0.6 | 28.14 | 200
Cálcio | mg Ca/L | 0.5 | 97.72 | -
Magnésio | mg Mg/L | 0.1 | 10.85 | -
Manganês | mg Mn/L | 0.01 | N.D. | 0.1
Sulfato | mg SO4/L | 12 | 22.164 | 250
Sulfeto de Hidrogênio | mg S/L | 0.06 | <LQ | 0.05
Surfactantes | mg /L | 0.2 | 0.34 | -
Zinco | mg Zn/L | 0.05 | 0.18 | 5
pH de Campo* | [H+] | - | 7.88 | 6,0 - 9,5
Temp. de Campo* | °C | - | 26.8 | -
Temp. da Amostra* | °C | - | 20.5 | -
Condutividade * | mS/cm | - | 300 | -
Nível Estático | m | - | 10.05 | -
1. VMP: Valores máximos permitidos segundo Portaria nº 2.914 de 12/12/2011 e pela Resolução Conama n° 396 de 03/04/08, para consumo humano.
2. Fluoretos: A legislação do Rio Grande do Sul estabelece através da Portaria nº 10/99 que serão considerados dentro do padrão de Potabilidade as águas que apresentarem a concentração de íon fluoreto dentro da faixa de 0,6 a 0,9 mg/l.
3. LQ: Limite de Quantificação