## 51_out_22
Parâmetro | Unidade | LQ³ | Poço | VMP¹
ERG22
Amônia | mg NH3/L | 0.1 | <LQ | 1.5
Nitrato | mg N/L | 5 | <LQ | 10
Nitrito | mg N/L | 0.01 | <LQ | 1
Alcalinidade CO3 | mg CaCO3/L | 5 | 8.84 | -
Alcalinidade HCO3 | mg CaCO3/L | 5 | 121.15 | -
Alcalinidade OH- | mg CaCO3/L | 5 | <LQ | -
Alcalinidade Total | mg CaCO3/L | 5 | 129.99 | -
Dureza | mg CaCO3/L | 1 | 215.2 | 500
Surfactantes | mg/L | 0.1 | 0.24 | 0.5
Cloreto | mg Cl/L | 1 | 2.21 | 250
Cor aparente | UC | 5 | <LQ | 15
Fenóis Totais | mg C6H5OH/L | 0.003 | <LQ | -
Coliformes Totais | NMP/100 mL | 1.8 | 33 | ausência em 100 mL
Coliformes Termotolerantes | NMP/100 mL | 1.8 | 33 | ausência em 100 mL
Fluoreto² | mg F/L | 0.1 | <LQ | 1.5
Turbidez | NTU | 2 | <LQ | 5
SDT4 | mg/L | 12 | 292 | 500
Potássio Total | mg K/L | 0.05 | 0.514 | -
Sódio Total | mg Na/L | 0.5 | 28.02 | 200
Alumínio | mg Al/L | 0.05 | <LQ | 0.2
Cálcio | mg Ca/L | 0.5 | 62.53 | -
Ferro | mg Fe/L | 0.05 | <LQ | 0.3
Magnésio | mg Mg/L | 0.1 | 11.42 | -
Manganês | mg Mn/L | 0.01 | <LQ | 0.1
Sulfato | mg SO4/L | 10 | 73.647 | 250
Sulfeto de Hidrogênio | mg S/L | 0.001 | 0.02 | 0.1
Zinco | mg Zn/L | 0.01 | 0.2 | 5
pH de Campo* | [H+] | - | 8.11 | 6,0 - 9,5
Temp. de Campo* | °C | - | 27 | -
Temp. da Amostra* | °C | - | 21.6 | -
Condutividade * | mS/cm | - | 367 | -
Nível Estático | m | - | 8.67 | -
Nível Dinâmico | m | - | 14.63 | -
Vazão | m³/h | - | 2.7 | -
1. VMP: Valores máximos permitidos segundo Portaria nº 2.914 de 12/12/2011 e pela Resolução Conama n° 396 de 03/04/08, para consumo humano.
2. Fluoretos: A legislação do Rio Grande do Sul estabelece através da Portaria nº 10/99 que serão considerados dentro do padrão de Potabilidade as águas que apresentarem a concentração de íon fluoreto dentro da faixa de 0,6 a 0,9 mg/l.
3. LQ: Limite de Quantificação
4. STD: A Resolução CONAMA 396/08 estabelece 1000 mg/L como Valor Máximo Permitido (VMP) para o parâmetro STD.