## 63_jul_25
Parâmetro | Unidade | LQ³ | Poço | VMP¹
PCO-21
Amônia | mg NH3/L | 0.1 | < LQ | 1.5
Nitrato | mg N/L | 5 | < LQ | 10
Nitrito | mg N/L | 0.01 | < LQ | 1
Alcalinidade CO3 | mg CaCO3/L | 5 | 16.54 | -
Alcalinidade HCO3 | mg CaCO3/L | 5 | 151.69 | -
Alcalinidade OH- | mg CaCO3/L | 5 | < LQ | -
Alcalinidade Total | mg CaCO3/L | 5 | 168.23 | -
Dureza | mg CaCO3/L | 1 | 252.73 | 500
Surfactantes | mg/L | 0.1 | < LQ | 0.5
Cloreto | mg Cl/L | 1 | 4.83 | 250
Cor aparente | UC | 5 | < LQ | 15
Fenóis Totais | mg C6H5OH/L | 0.002 | < LQ | -
Coliformes Totais | NMP/100 mL | 1.8 | < LQ | ausência em 100 mL
Coliformes Termotolerantes | NMP/100 mL | 1.8 | < LQ | ausência em 100 mL
Fluoreto² | mg F/L | 0.1 | 0.17 | 1.5
Turbidez | NTU | 2 | < LQ | 5
SDT⁴ | mg/L | 20 | 456 | 500
Potássio Total | mg K/L | 0.5 | 0.522 | -
Sódio Total | mg Na/L | 5 | 24.15 | 200
Alumínio | mg Al/L | 0.05 | < LQ | 0.2
Cálcio | mg Ca/L | 5 | 72.96 | -
Ferro | mg Fe/L | 0.05 | < LQ | 0.3
Magnésio | mg Mg/L | 0.1 | 10.95 | -
Manganês | mg Mn/L | 0.01 | < LQ | 0.1
Sulfato | mg SO4/L | 10 | 154.6 | 250
Sulfeto de Hidrogênio | mg S/L | 0.001 | < LQ | 0.1
Zinco | mg Zn/L | 0.01 | 0.185 | 5
pH de Campo* | [H+] | - | 7.59 | 6,0 - 9,5
Temp. de Campo* | °C | - | 20.3 | -
Temp. da Amostra* | °C | - | 21.3 | -
Condutividade * | mS/cm | - | 512 | -
Nível Estático | m | - | 9.02 | -
Nível Dinâmico | m | - | 13.26
Vazão | m³/h | - | 4.11 | -
1. VMP: Valores máximos permitidos segundo Portaria nº 888 de 04/05/2021 e pela Resolução Conama n° 396 de 03/04/08, para consumo humano.
2. Fluoretos: A legislação do Rio Grande do Sul estabelece através da Portaria nº 10/99 que serão considerados dentro do padrão de Potabilidade as águas que apresentarem a concentração de íon fluoreto dentro da faixa de 0,6 a 0,9 mg/l.
3. LQ: Limite de Quantificação
4. STD: A Resolução CONAMA 396/08 estabelece 1000 mg/L como Valor Máximo Permitido (VMP) para o parâmetro STD.